ООО «Опытный завод ВНИИЭТО»

Россия, 143500, Московская область,

Истринский район, г.Истра-2, ул.Почтовая

тел. (095) 994-55-47,  (09631) 4-66-1

http://www.ozv.ru,  E-mail: info@ozv.ru

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР  СФО – 5/3,3/1,7

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# КТ1.00.00.00.-03  РЭ

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Электрокалорифер  предназначен для создания технологического тепла и вентиляционного режима в производственных помещениях объемом до 250 м3, защищенных от воздействия атмосферных осадков.

Электрокалорифер может работать в вентиляционном режиме без нагрева.

  - Электрокалорифер изготовлен в климатическом исполнении УХЛ3 по        ГОСТ 15150-69 (предназначен для эксплуатации в закрытых металлических с         теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях с естественной вентиляцией).

  - Степень защиты электрокалорифера IР10 по ГОСТ 14254-96.

По типу защиты человека от поражения электрическим током электрокалорифер относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Режим работы электрокалорифера – продолжительный.

  - Электрокалорифер должен обслуживаться персоналом, имеющим             квалификацию по электробезопасности не ниже (( группы.

  - Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ 71. Н00031 выдан Органом по сертификации электротехнических изделий автономной некоммерческой организации по сертификации электротехнических изделий (ОС ЭИ АНО ЭТ)                  г. Москва, Нижегородская, 29, срок действия с 20.05.2003г. по 19.05.2006г.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

  - Технические данные указаны в табл. 1

Таблица 1

| №№ | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
|  |  | СФО-5/3,3/1,7 | СФО-5/3,3/1,7Д |
|  | Мощность номинальная (суммарная), кВт I ступень II ступени | 5 1,67 3,34 | 5 1,67 3,34 |
|  | Напряжение питающей сети, В | 220 | 220 |
|  | Ток, А | 25 | 25 |
|  | Число фаз | 1 | 1 |
|  | Частота тока, Гц | 50 | 50 |
|  | Перепад температур, (С, «вход – выход» | 40 | 40 |
|  | Максимальная температура воздуха на выходе из сопла электрокалорифера, (С, не более | 65 | 65 |
|  | Диапазон регулирования температуры воздуха в помещении, оС ±5°C | - | 0÷40* |
|  | Производительность по воздуху, м3/ч | 650 | 650 |
|  | Масса, кг, не более | 14 | 14 |

Примечание: * Диапазон регулирования может сужаться в зависимости от температуры воздуха в помещении.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - Комплект поставки электрокалорифера соответствует табл.2.

### Таблица 2

| №№ | Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокалорифер | СФО-5/3,3/1,7 | 1 |  |
| 2 | Руководство по эксплуатации | КТ1.00.00.00-03 РЭ | 1 |  |

- УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА

  - Устройство электрокалорифера СФО-5/3,3/1,7 показано на рис.1,       принципиальная электрическая схема на рис.2. Устройство электрокалорифера СФО-5/3,3,/1,7Д показано на рис.3, принципиальная электрическая схема рис.4. Электрокалорифер СФО-5/3,3,/1,7Д отличается от электрокалорифера                СФО-5/3,3,/1,7 наличием регулятора температуры 31-11, позволяющего задавать температуру воздуха в помещении с помощью рукоятки 11 (см. рис.3).

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Конструкция электрокалорифера в части защиты от поражения электрическим током соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Все работы на электрокалорифере производить через 10 минут после       отключения его от питающей сети.

  - Электрокалорифер должен быть заземлен. Требования по исполнению защитного заземления по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ПУЭ.

  - Электрокалорифер должен обслуживаться персоналом, имеющим          квалификацию по электробезопасности не ниже (( группы.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР:

- ВБЛИЗИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ, А ТАКЖЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         ЖИДКОСТИ, ГАЗЫ, ПЫЛЬ. МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ СОПЛА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА ДО ПРОСУШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ 0,5(1 м         В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА И            МАТЕРИАЛА ПРОСУШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКРАНИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР               ПРЕДМЕТАМИ, ЗАТРУДНЯЮЩИМИ ТЕПЛООБМЕН.

- ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА К РАБОТЕ

  - Перед установкой электрокалорифера следует произвести внешний        осмотр, замеченные неисправности, полученные в результате неправильной транспортировки и хранения, устранить.

  - Снять защитный кожух 12, вывернув винт 13 (см. рис. 3), не допуская механических повреждений датчика-реле температуры 11 (ударов по рукоятке и давление на неё). В отверстие снова ввернуть винт 13.

  - Перед включением электрокалорифера в сеть необходимо:

а) заземлить корпус электрокалорифера согласно ПУЭ и ГОСТ 12.2.007.0-75;

б) присоединить к розетке силовой кабель питающей сети.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА

  - Порядок включения и отключения электрокалорифера СФО-5/3,3,/1,7.

    - Вставить вилку в розетку, тем самым подаем напряжение на двигатель вентилятора М1, он начинает вращаться, из электрокалорифера поступает           холодный воздух.

    - Нажатием клавиши выключателя 7(F1), маркированной одной точкой, подаем напряжение на электронагреватель R1 мощностью 1,67 кВт, начинается нагрев.

    - Нажатием клавиши выключателя 7(F2), маркированной двумя точками, подаем напряжение на электронагреватели R2 и R3,мощностью 1,67 кВт каждый.

Через 5-6 минут работы электрокалорифер выходит на заданный режим          работы.

    - Порядок отключения электрокалорифера СФО-5/3,3,/1,7.

Выключаем обе клавиши выключателя 7. Внимание! Спустя 2-3 минуты работы электрокалорифера в режиме вентилятора (продувка) отключить его от сети, вынув вилку из розетки.

  - Порядок включения и отключения электрокалорифера СФО-5/3,3,/1,7Д.

    - Повернуть рукоятку 11 (рис.3) датчика реле температуры 31-11 против часовой стрелки в крайнее левое положение.

    - Вставить вилку в розетку, тем самым подаем напряжение на двигатель вентилятора М1, он начинает вращаться, из электрокалорифера поступает холодный воздух.

    - Нажатием клавиши выключателя 7 (F1), маркированной одной точкой, подаем напряжение на электронагреватель R1 мощностью 1,67кВт, начинается нагрев.

    - Рукояткой датчика 31-11 (п.11 рис.3) устанавливаем желаемую          температуру воздуха в помещении, при этом следует учитывать уже имеющуюся температуру в помещении. Например, если в помещении в данный момент          температура +15°C, то устанавливать и регулировать температуру возможно в диапазоне температур от +15 до +40 (±5°C).

    - Нажатием клавиши 7 (F2), маркированной двумя точками, подаем напряжение на электронагреватели R2 и R3 общей мощностью 3,34кВт.

В этом случае электрокалорифер работает на полную мощность 5,01кВт.

    - Для отключения электрокалорифера СФО-5/3,3,/1,7Д  (с датчиком-реле            температуры) необходимо повернуть рукоятку 11 (рис.3) датчика-реле температуры против часовой стрелки до минимального значения температуры ~5°C, затем отключить двухклавишный выключатель 7. Внимание! Спустя 2-3 минуты работы электрокалорифера в режиме вентилятора (продувка) отключить его от сети,          вынув вилку из розетки.

  - По желанию потребителя электрокалориферы можно включать в трех режимах по мощности: 1,67кВт; 3,34кВт; 5,01кВт.

Возможные отказы и методы их устранения.

| №№ | Наименование отказа, внешнее его проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При работе электрокалорифера создается сильный шум. | Слабая затяжка винтовых соединений. | Подтянуть винтовые соединения. |
| 2 | Воздушный поток на выходе из электрокалорифера имеет температуру окружающей среды. | 1.Вышли из строя электронагреватели. 2. В электрокалорифере СФО-5/3,3,/1,7Д сработал термопредохранитель FU (вышел из строя датчик-реле температуры 31-11 (SК1). | 1. Заменить неисправные электронагреватели. 2. Заменить термопредохранитель и датчик-реле температуры |

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Периодически проводят осмотр электрокалорифера – проверяют состояние нагревателей, винтовых соединений, состояние клеммных зажимов и контактных соединений, заземления, очищают корпус электрокалорифера от пыли и загрязнений.

  - Не реже одного раза в год производят тщательный осмотр вентилятора, его крепление на валу электродвигателя, состояние антикоррозионных покрытий.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Электрокалорифер следует хранить в отапливаемом помещении при           температуре окружающего воздуха от +5 до +40ºС. Среднее значение относительной влажности до 65% при температуре +20ºС.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу электрокалорифера на весь срок гарантии, а также ремонт или замену вышедшего из строя электрокалорифера по вине изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, используемые в целях и по назначению, указанных в руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!  Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- используемые не по назначению и с нарушением настоящего руководства по эксплуатации;

- получившие повреждения по причинам возникшим от небрежного обращения;

- вскрытые или самостоятельно ремонтированные;

- подверженные самостоятельной модификации или переделке;

- изделия со следами попыток вскрытия или механических повреждений;

- получившие повреждения при транспортировке к покупателю или от него.

Наш адрес:  Россия,  143500,  Московская область,  Истринский район,                г. Истра-2, ул. Почтовая, ООО «Опытный завод ВНИИЭТО» (095) 994-55-47,              (8-231) 4-57-94 для Москвы, (09631) 4-66-17 для других городов.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электрокалорифер СФО – 5/3,3/1,7_____________ соответствует требованиям ТУ 3442-015-39813423-2003 и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.                   __________________                		Соснов Б. А.

личная подпись                           расшифровка подписи

___________________				 					                  год, месяц, число

рис. 1. Электрокалорифер СФО-5/3,3/1,7

1 – кожух, 2 – установка вентилятора, 3 – блок электронагревателей, 4 – опора, 5 и 6 – крышки, 7 – выключатель двухклавишный, 8 – разъем (220В, 32А), 9 – кабель (ПВСн 3х2,5), 10 – болт заземления

рис. 2. Электрокалорифер СФО-5/3,3/1,7. Схема электрическая принципиальная

| Обозн. | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| М | Электродвигатель асинхронный КДВ-15/4-71 | 1 |
| SB1 | Выключатель однополюсный сдвоенный с индикацией 15А, 220В | 1 |
| FU | Термопредохранитель ТП11911 25А 5кВт, tсрабат = 115 градусов | 1 |
| С1 | Конденсатор ДПС-045-2 | 1 |
| ХР | Вилка кабельная В32-501-32А |  |
| XS | Розетка панельная РА 251-32А |  |
| Z1…Z3 | Электронагреватели ТЭН-183В9,5/1,67R220 |  |